Документация, содержащая описание функциональных характеристик экземпляра программного обеспечения:

Наименование ПО: Прикладное программное обеспечение автоматизированной системы управления общекотельным оборудованием на котельной Руднево.

Ключевая задача ПО: обеспечение безопасной эксплуатации общекотельного оборудования №2: рециркуляционных насосов котлов №№3-5, сетевых насосов №№4-7, сетевого контура смешения №2, дренажных клапанов сетевого контура №2.

Прикладное программное обеспечение создано в среде разработки INGRED и устанавливается в программируемые логические контроллеры производства ООО «Завод приборов и средств автоматизации «ЭлеСи».

Технические решения, реализованные в логической программе, разработаны на основании следующих нормативных документов:

- ГОСТ 24.104-2023 «Автоматизированные системы. Общие требования»,

- ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»

- СО 153-34.20.501-2003: Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации,

- РД 153-34.1-35.136-98: Методические указания по выполнению схем технологических защит теплоэнергетического оборудования ТЭС,

- РД 153-34.1-35.137-00: Технические требования к подсистеме технологических

защит, выполненных на базе микропроцессорной техники.

Разработанное ПО позволяет выполнить последовательность операций по включению общекотельного оборудования в работу, проверке исходного состояния оборудования, оценку состояния технологического процесса. Безопасность оборудования обеспечивается работой специального алгоритма технологических защит и блокировок.

ПО разработано для управления общекотельным оборудованием и включено в схему обеспечения устойчивой работы впервые сконструированной и произведенной в России горелки ГМГР ДКМ3000.

Применение ПО позволяет:

- повысить надежность работы общекотельного оборудования,

- уменьшить использование труда оперативного персонала котельной, исключить влияние субъективных факторов на технологический процесс, предотвратить возможные нарушения технологии работы оборудования,

- оптимизировать технологический процесс,

- эффективно выполнять регулирование технологическим процессом.

В разработанном ПО реализованы следующие логические программы:

1. Логическая программа включения/отключения технологических защит общекотельного оборудования №2.

2. Логическая программа включения/отключения технологических блокировок общекотельного оборудования №2.

3. Контроль за технологическим процессом, управление общекотельным оборудованием №2 в ручном режиме.

4. Автоматическое регулирование.

Логическая программа разработана на основании следующей проектной документации по автоматизации котельной Руднево:

- Подраздел 5. Сети связи Часть 4. Автоматизированная система управления технологическим процессом. Общекотельная автоматика. 383-ПИР-0558/24-ИОС5.4,

- Математическое обеспечение. ОКО. Структурные схемы автоматической системы регулирования,

- Математическое обеспечение. ОКО. Структурные схемы технологических защит,

- Математическое обеспечение. ОКО. Технические условия на выполнение автоматических систем регулирования,

- Математическое обеспечение. ОКО. Технические условия на выполнение технологических блокировок и АВР,

- ОКО. Математическое (алгоритмическое) обеспечение.  Технические условия на выполнение технологических защит.

Описание логической программы включения/отключения технологических защит общекотельного оборудования №2.

В соответствии с проектной документацией общекотельное оборудование №2 имеет следующие технологические защиты:

| № п/п | Наименование технологической защиты |
| --- | --- |
| 1 | Понижение давления на всасе рециркуляционного насоса №3 ниже минимального предельного значения |
| 2 | Понижение давления на всасе рециркуляционного насоса №4 ниже минимального предельного значения |
| 3 | Понижение давления на всасе рециркуляционного насоса №5 ниже минимального предельного значения |
| 4 | Понижение давления на всасе сетевого насоса №4 ниже минимального предельного значения |
| 5 | Понижение давления на всасе сетевого насоса №5 ниже минимального предельного значения |
| 6 | Понижение давления на всасе сетевого насоса №6 ниже минимального предельного значения |
| 7 | Понижение давления на всасе сетевого насоса №7 ниже минимального предельного значения |

Описание действия ТЗ: Понижение давления на всасе рециркуляционного насоса №3 ниже минимального предельного значения

Дистанционный ввод/вывод ТЗ: производится с видеограммы состояния и управления ТЗ.

Автоматический ввод ТЗ: есть сигнал: ПЧ рециркуляционного насоса 3 – в работе в течение Т (определяется при наладке).

Автоматический вывод ТЗ: нет сигнала: ПЧ рециркуляционного насоса 3 – в работе.

Условие срабатывания ТЗ: если Давление на всасе рециркуляционного насоса №3 МЕНЬШЕ аварийного значения.

Действие ТЗ: отключить рециркуляционный насос №3.

Выдержка на срабатывание ТЗ: 5 сек (определяется при наладке).

Описание действия ТЗ: Понижение давления на всасе рециркуляционного насоса №4 ниже минимального предельного значения

Дистанционный ввод/вывод ТЗ: производится с видеограммы состояния и управления ТЗ.

Автоматический ввод ТЗ: есть сигнал: ПЧ рециркуляционного насоса 4 – в работе в течение Т (определяется при наладке).

Автоматический вывод ТЗ: нет сигнала: ПЧ рециркуляционного насоса 4 – в работе.

Условие срабатывания ТЗ: если Давление на всасе рециркуляционного насоса №4  МЕНЬШЕ аварийного значения.

Действие ТЗ: отключить рециркуляционный насос №4.

Выдержка на срабатывание ТЗ: 5 сек (определяется при наладке).

Описание действия ТЗ: Понижение давления на всасе рециркуляционного насоса №5 ниже минимального предельного значения

Дистанционный ввод/вывод ТЗ: производится с видеограммы состояния и управления ТЗ.

Автоматический ввод ТЗ: есть сигнал: ПЧ рециркуляционного насоса 5 – в работе в течение Т (определяется при наладке).

Автоматический вывод ТЗ: нет сигнала: ПЧ рециркуляционного насоса 5 – в работе.

Условие срабатывания ТЗ: если Давление на всасе рециркуляционного насоса №5  МЕНЬШЕ аварийного значения.

Действие ТЗ: отключить рециркуляционный насос №5.

Выдержка на срабатывание ТЗ: 5 сек (определяется при наладке).

Описание действия ТЗ: Понижение давления на всасе сетевого насоса №4 ниже минимального предельного значения

Дистанционный ввод/вывод ТЗ: производится с видеограммы состояния и управления ТЗ.

Автоматический ввод ТЗ: есть сигнал: ПЧ сетевого насоса 4 – в работе в течение Т (определяется при наладке).

Автоматический вывод ТЗ: нет сигнала: ПЧ сетевого насоса 4 – в работе.

Условие срабатывания ТЗ: если Давление на всасе сетевого насоса №4 МЕНЬШЕ аварийного значения.

Действие ТЗ: отключить сетевой насос №4.

Выдержка на срабатывание ТЗ: 5 сек (определяется при наладке).

Описание действия ТЗ: Понижение давления на всасе сетевого насоса №5 ниже минимального предельного значения

Дистанционный ввод/вывод ТЗ: производится с видеограммы состояния и управления ТЗ.

Автоматический ввод ТЗ: есть сигнал: ПЧ сетевого насоса 5 – в работе в течение Т (определяется при наладке).

Автоматический вывод ТЗ: нет сигнала: ПЧ сетевого насоса 5 – в работе.

Условие срабатывания ТЗ: если Давление на всасе сетевого насоса №5 МЕНЬШЕ аварийного значения.

Действие ТЗ: отключить сетевой насос №5.

Выдержка на срабатывание ТЗ: 5 сек (определяется при наладке).

Описание действия ТЗ: Понижение давления на всасе сетевого насоса №6 ниже минимального предельного значения

Дистанционный ввод/вывод ТЗ: производится с видеограммы состояния и управления ТЗ.

Автоматический ввод ТЗ: есть сигнал: ПЧ сетевого насоса 6 – в работе в течение Т (определяется при наладке).

Автоматический вывод ТЗ: нет сигнала: ПЧ сетевого насоса 6 – в работе.

Условие срабатывания ТЗ: если Давление на всасе сетевого насоса №6  МЕНЬШЕ аварийного значения.

Действие ТЗ: отключить сетевой насос №6.

Выдержка на срабатывание ТЗ: 5 сек (определяется при наладке).

Описание действия ТЗ: Понижение давления на всасе сетевого насоса №7 ниже минимального предельного значения

Дистанционный ввод/вывод ТЗ: производится с видеограммы состояния и управления ТЗ.

Автоматический ввод ТЗ: есть сигнал: ПЧ сетевого насоса 7 – в работе в течение Т (определяется при наладке).

Автоматический вывод ТЗ: нет сигнала: ПЧ сетевого насоса 7 – в работе.

Условие срабатывания ТЗ: если Давление на всасе сетевого насоса №7 МЕНЬШЕ аварийного значения.

Действие ТЗ: отключить сетевой насос №7.

Выдержка на срабатывание ТЗ: 5 сек (определяется при наладке).

Описание логической программы включения/отключения технологических блокировок общекотельного оборудования №1.

В соответствии с проектной документацией общекотельного оборудования №1 имеет следующие технологические блокировки:

| № п/п | Наименование технологической блокировки |
| --- | --- |
| 1 | Запрет включения рециркуляционного насоса №3 |
| 2 | Запрет открытия задвижки на напоре рециркуляционного насоса №3 |
| 3 | Запрет закрытия задвижки на всасе рециркуляционного насоса №3 |
| 4 | Запрет включения рециркуляционного насоса №4 |
| 5 | Запрет открытия задвижки на напоре рециркуляционного насоса №4 |
| 6 | Запрет закрытия задвижки на всасе рециркуляционного насоса №4 |
| 7 | Запрет включения рециркуляционного насоса №5 |
| 8 | Запрет открытия задвижки на напоре рециркуляционного насоса №5 |
| 9 | Запрет закрытия задвижки 1 на всасе рециркуляционного насоса №5 |
| 10 | Запрет закрытия задвижки 2 на всасе рециркуляционного насоса №5 |
| 11 | Запрет включения сетевого насоса №4 |
| 12 | Запрет открытия задвижки на напоре сетевого насоса №4 |
| 13 | Запрет закрытия задвижки на всасе сетевого насоса №4 |
| 14 | Запрет включения сетевого насоса №5 |
| 15 | Запрет открытия задвижки на напоре сетевого насоса №5 |
| 16 | Запрет закрытия задвижки на всасе сетевого насоса №5 |
| 17 | Запрет включения сетевого насоса №6 |
| 18 | Запрет открытия задвижки на напоре сетевого насоса №6 |
| 19 | Запрет закрытия задвижки на всасе сетевого насоса №6 |
| 20 | Запрет включения сетевого насоса №7 |
| 21 | Запрет открытия задвижки 1 на напоре сетевого насоса №7 |
| 22 | Запрет открытия задвижки 2 на напоре сетевого насоса №7 |
| 23 | Запрет закрытия задвижки на всасе сетевого насоса №7 |

Описание действия ТБ: Запрет включения рециркуляционного насоса №3

Дистанционный ввод/вывод ТБ: производится с видеограммы состояния и управления ТБ.

Автоматический ввод ТБ: постоянно.

Автоматический вывод ТБ: не производится.

Условие срабатывания ТЗ: формируется по ИЛИ:

1. Давление до рециркуляционного насоса 3 МЕНЬШЕ установленного значения.

2. нет сигнала о открытии крана М25 на всасе рециркуляционного насоса №3.

3. нет сигнала о закрытии крана М26 на напоре рециркуляционного насоса №3

Действие ТБ: запрет на включение рециркуляционного насоса №3.

Выдержка на срабатывание ТБ: мгновенно.

Описание действия ТБ: Запрет открытия задвижки на напоре рециркуляционного насоса №3

Дистанционный ввод/вывод ТБ: производится с видеограммы состояния и управления ТБ.

Автоматический ввод ТБ: постоянно.

Автоматический вывод ТБ: не производится.

Условие срабатывания ТЗ: формируется по И:

1. Давление до рециркуляционного насоса 3 БОЛЬШЕ  установленного значения.

2. есть сигнал:  ПЧ рециркуляционного насоса №3 – в работе.

Действие ТБ: запрет на открытие задвижки М26 на напоре рециркуляционного насоса №3.

Выдержка на срабатывание ТБ: мгновенно.

Описание действия ТБ: Запрет закрытия задвижки на всасе рециркуляционного насоса №3

Дистанционный ввод/вывод ТБ: производится с видеограммы состояния и управления ТБ.

Автоматический ввод ТБ: постоянно.

Автоматический вывод ТБ: не производится.

Условие срабатывания ТЗ: есть сигнал: ПЧ рециркуляционного насоса №3 – в работе.

Действие ТБ: запрет на закрытие задвижки М25 на всасе рециркуляционного насоса №3.

Выдержка на срабатывание ТБ: мгновенно.

Описание действия ТБ: Запрет включения рециркуляционного насоса №4

Дистанционный ввод/вывод ТБ: производится с видеограммы состояния и управления ТБ.

Автоматический ввод ТБ: постоянно.

Автоматический вывод ТБ: не производится.

Условие срабатывания ТЗ: формируется по ИЛИ:

1. Давление до рециркуляционного насоса 4 МЕНЬШЕ установленного значения.

2. нет сигнала о открытии крана М27 на всасе рециркуляционного насоса №4.

3. нет сигнала о закрытии крана М28 на напоре рециркуляционного насоса №4.

Действие ТБ: запрет на включение рециркуляционного насоса №4.

Выдержка на срабатывание ТБ: мгновенно.

Описание действия ТБ: Запрет открытия задвижки на напоре рециркуляционного насоса №4

Дистанционный ввод/вывод ТБ: производится с видеограммы состояния и управления ТБ.

Автоматический ввод ТБ: постоянно.

Автоматический вывод ТБ: не производится.

Условие срабатывания ТЗ: формируется по И:

1. Давление до рециркуляционного насоса 4 БОЛЬШЕ  установленного значения.

2. есть сигнал:  ПЧ рециркуляционного насоса №4 – в работе.

Действие ТБ: запрет на открытия задвижки М28 на напоре рециркуляционного насоса №4.

Выдержка на срабатывание ТБ: мгновенно.

Описание действия ТБ: Запрет закрытия задвижки на всасе рециркуляционного насоса №4

Дистанционный ввод/вывод ТБ: производится с видеограммы состояния и управления ТБ.

Автоматический ввод ТБ: постоянно.

Автоматический вывод ТБ: не производится.

Условие срабатывания ТЗ: есть сигнал: ПЧ рециркуляционного насоса №4 – в работе.

Действие ТБ: запрет на закрытие задвижки М27 на всасе рециркуляционного насоса №4.

Выдержка на срабатывание ТБ: мгновенно.

Описание действия ТБ: Запрет включения рециркуляционного насоса №5

Дистанционный ввод/вывод ТБ: производится с видеограммы состояния и управления ТБ.

Автоматический ввод ТБ: постоянно.

Автоматический вывод ТБ: не производится.

Условие срабатывания ТЗ: формируется по ИЛИ:

1. Давление до рециркуляционного насоса 5 МЕНЬШЕ установленного значения.

2. Есть все условия (И):

- нет сигнала о открытии крана М29 на всасе рециркуляционного насоса №5,

- нет сигнала о открытии крана М30 на всасе рециркуляционного насоса №5,

- нет сигнала о закрытии крана М31 на напоре рециркуляционного насоса №5.

.Действие ТБ: запрет на включение рециркуляционного насоса №2.

Выдержка на срабатывание ТБ: мгновенно.

Описание действия ТБ: Запрет открытия задвижки на напоре рециркуляционного насоса №5

Дистанционный ввод/вывод ТБ: производится с видеограммы состояния и управления ТБ.

Автоматический ввод ТБ: постоянно.

Автоматический вывод ТБ: не производится.

Условие срабатывания ТЗ: формируется по И:

1. Давление до рециркуляционного насоса 2 БОЛЬШЕ установленного значения.

2. есть сигнал: ПЧ рециркуляционного насоса №5 – в работе.

Действие ТБ: запрет на открытие задвижки М31 на напоре рециркуляционного насоса №5.

Выдержка на срабатывание ТБ: мгновенно.

Описание действия ТБ: Запрет закрытия задвижки 1 на всасе рециркуляционного насоса №5

Дистанционный ввод/вывод ТБ: производится с видеограммы состояния и управления ТБ.

Автоматический ввод ТБ: постоянно.

Автоматический вывод ТБ: не производится.

Условие срабатывания ТЗ: по И:

- есть сигнал: ПЧ рециркуляционного насоса №5 – в работе,

- есть сигнал: задвижка М30 на всасе рециркуляционного насоса №5 - закрыта

Действие ТБ: запрет на закрытие задвижки М29 на всасе рециркуляционного насоса №5.

Выдержка на срабатывание ТБ: мгновенно.

Описание действия ТБ: Запрет закрытия задвижки 2 на всасе рециркуляционного насоса №5

Дистанционный ввод/вывод ТБ: производится с видеограммы состояния и управления ТБ.

Автоматический ввод ТБ: постоянно.

Автоматический вывод ТБ: не производится.

Условие срабатывания ТЗ: по И:

- есть сигнал:  ПЧ рециркуляционного насоса №5 – в работе,

- есть сигнал: задвижка М29 на всасе рециркуляционного насоса №5 - закрыта

Действие ТБ: запрет на закрытие задвижки М30 на всасе рециркуляционного насоса №5.

Выдержка на срабатывание ТБ: мгновенно.

Описание действия ТБ: Запрет включения сетевого насоса №4

Дистанционный ввод/вывод ТБ: производится с видеограммы состояния и управления ТБ.

Автоматический ввод ТБ: постоянно.

Автоматический вывод ТБ: не производится.

Условие срабатывания ТЗ: формируется по ИЛИ:

1. Давление до сетевого насоса 4 МЕНЬШЕ установленного значения.

2. нет сигнала о открытии крана М91 на всасе сетевого насоса №4.

3. нет сигнала о закрытии крана М92 на напоре сетевого насоса №4.

Действие ТБ: запрет на включение сетевого насоса №4.

Выдержка на срабатывание ТБ: мгновенно.

Описание действия ТБ: Запрет открытия задвижки на напоре сетевого насоса №4

Дистанционный ввод/вывод ТБ: производится с видеограммы состояния и управления ТБ.

Автоматический ввод ТБ: постоянно.

Автоматический вывод ТБ: не производится.

Условие срабатывания ТЗ: формируется по И:

1. Давление до сетевого насоса 4 БОЛЬШЕ установленного значения.

2. есть сигнал: ПЧ сетевого насоса №4 – в работе.

Действие ТБ: запрет на открытие задвижки М92 на напоре сетевого насоса №4.

Выдержка на срабатывание ТБ: мгновенно.

Описание действия ТБ: Запрет закрытия задвижки на всасе сетевого насоса №4

Дистанционный ввод/вывод ТБ: производится с видеограммы состояния и управления ТБ.

Автоматический ввод ТБ: постоянно.

Автоматический вывод ТБ: не производится.

Условие срабатывания ТЗ: есть сигнал: ПЧ сетевого насоса №4 – в работе.

Действие ТБ: запрет на закрытие задвижки М91 на всасе сетевого насоса №4.

Выдержка на срабатывание ТБ: мгновенно.

Описание действия ТБ: Запрет включения сетевого насоса №5

Дистанционный ввод/вывод ТБ: производится с видеограммы состояния и управления ТБ.

Автоматический ввод ТБ: постоянно.

Автоматический вывод ТБ: не производится.

Условие срабатывания ТЗ: формируется по ИЛИ:

1. Давление до сетевого насоса 5 МЕНЬШЕ установленного значения.

2. нет сигнала о открытии крана М93 на всасе сетевого насоса №5.

3. нет сигнала о закрытии крана М94 на напоре сетевого насоса №5.

Действие ТБ: запрет на включение сетевого насоса №5.

Выдержка на срабатывание ТБ: мгновенно.

Описание действия ТБ: Запрет открытия задвижки на напоре сетевого насоса №5

Дистанционный ввод/вывод ТБ: производится с видеограммы состояния и управления ТБ.

Автоматический ввод ТБ: постоянно.

Автоматический вывод ТБ: не производится.

Условие срабатывания ТЗ: формируется по И:

1. Давление до сетевого насоса 5 БОЛЬШЕ установленного значения.

2. есть сигнал: ПЧ сетевого насоса №2 – в работе.

Действие ТБ: запрет на открытие задвижки М94 на напоре сетевого насоса №5.

Выдержка на срабатывание ТБ: мгновенно.

Описание действия ТБ: Запрет закрытия задвижки на всасе сетевого насоса №5

Дистанционный ввод/вывод ТБ: производится с видеограммы состояния и управления ТБ.

Автоматический ввод ТБ: постоянно.

Автоматический вывод ТБ: не производится.

Условие срабатывания ТЗ: есть сигнал: ПЧ сетевого насоса №5 – в работе.

Действие ТБ: запрет на закрытие задвижки М93 на всасе сетевого насоса №5.

Выдержка на срабатывание ТБ: мгновенно.

Описание действия ТБ: Запрет включения сетевого насоса №6

Дистанционный ввод/вывод ТБ: производится с видеограммы состояния и управления ТБ.

Автоматический ввод ТБ: постоянно.

Автоматический вывод ТБ: не производится.

Условие срабатывания ТЗ: формируется по ИЛИ:

1. Давление до сетевого насоса 6 МЕНЬШЕ установленного значения.

2. нет сигнала о открытии крана М95 на всасе сетевого насоса №6.

3. нет сигнала о закрытии крана М96 на напоре сетевого насоса №6.

Действие ТБ: запрет на включение сетевого насоса №6.

Выдержка на срабатывание ТБ: мгновенно.

Описание действия ТБ: Запрет открытия задвижки на напоре сетевого насоса №6

Дистанционный ввод/вывод ТБ: производится с видеограммы состояния и управления ТБ.

Автоматический ввод ТБ: постоянно.

Автоматический вывод ТБ: не производится.

Условие срабатывания ТЗ: формируется по И:

1. Давление до сетевого насоса 6 БОЛЬШЕ  установленного значения.

2. есть сигнал: ПЧ сетевого насоса №6 – в работе.

Действие ТБ: запрет на открытие задвижки М96 на напоре сетевого насоса №6.

Выдержка на срабатывание ТБ: мгновенно.

Описание действия ТБ: Запрет закрытия задвижки на всасе сетевого насоса №6

Дистанционный ввод/вывод ТБ: производится с видеограммы состояния и управления ТБ.

Автоматический ввод ТБ: постоянно.

Автоматический вывод ТБ: не производится.

Условие срабатывания ТЗ: есть сигнал: ПЧ сетевого насоса №6 – в работе.

Действие ТБ: запрет на закрытие задвижки М95 на всасе сетевого насоса №6.

Выдержка на срабатывание ТБ: мгновенно.

Описание действия ТБ: Запрет включения сетевого насоса №7

Дистанционный ввод/вывод ТБ: производится с видеограммы состояния и управления ТБ.

Автоматический ввод ТБ: постоянно.

Автоматический вывод ТБ: не производится.

Условие срабатывания ТЗ: формируется по ИЛИ:

1. Давление до сетевого насоса 7 МЕНЬШЕ установленного значения.

2. нет сигнала о открытии крана М97 на всасе сетевого насоса №7.

3. нет сигнала о открытии крана М98 на всасе сетевого насоса №7.

4. нет сигнала о закрытии крана М99 на напоре сетевого насоса №7.

5. нет сигнала о закрытии крана М100 на напоре сетевого насоса №7.

Действие ТБ: запрет на включение сетевого насоса №7.

Выдержка на срабатывание ТБ: мгновенно.

Описание действия ТБ: Запрет открытия задвижки 1 на напоре сетевого насоса №7

Дистанционный ввод/вывод ТБ: производится с видеограммы состояния и управления ТБ.

Автоматический ввод ТБ: постоянно.

Автоматический вывод ТБ: не производится.

Условие срабатывания ТЗ: формируется по И:

1. Давление до сетевого насоса 7 БОЛЬШЕ установленного значения.

2. есть сигнал: ПЧ сетевого насоса №7 – в работе.

3. есть сигнал об открытии крана М97 на всасе сетевого насоса №7

Действие ТБ: запрет на открытие задвижки М99 на напоре сетевого насоса №7.

Выдержка на срабатывание ТБ: мгновенно.

Описание действия ТБ: Запрет открытия задвижки 2 на напоре сетевого насоса №7

Дистанционный ввод/вывод ТБ: производится с видеограммы состояния и управления ТБ.

Автоматический ввод ТБ: постоянно.

Автоматический вывод ТБ: не производится.

Условие срабатывания ТЗ: формируется по И:

1. Давление до сетевого насоса 7 БОЛЬШЕ установленного значения.

2. есть сигнал: ПЧ сетевого насоса №7 – в работе.

3. есть сигнал об открытии крана М98 на всасе сетевого насоса №7

Действие ТБ: запрет на открытие задвижки М100 на напоре сетевого насоса №7.

Выдержка на срабатывание ТБ: мгновенно.

Описание действия ТБ: Запрет закрытия задвижки  на всасе сетевого насоса №7

Дистанционный ввод/вывод ТБ: производится с видеограммы состояния и управления ТБ.

Автоматический ввод ТБ: постоянно.

Автоматический вывод ТБ: не производится.

Условие срабатывания ТЗ: есть сигнал: ПЧ сетевого насоса №7 – в работе.

Действие ТБ:

1. запрет на закрытие задвижки М97 на всасе сетевого насоса №7.

2. запрет на закрытие задвижки М98 на всасе сетевого насоса №7.

Выдержка на срабатывание ТБ: мгновенно.

Перечень сигналов технологического контроля котельного оборудования №2:

- Температура теплоносителя после котлов коллектор 2,

- Температура теплоносителя в прямом трубопроводе 2,

- Температура теплоносителя в обратном трубопроводе 2,

- Давление теплоносителя в подающем трубопроводе 2,

- Давление теплоносителя в обратном трубопроводе 2,

- Давление теплоносителя перед сетевыми насосами М9…М11,

- Давление до рециркуляционного насоса 3,

- Давление после рециркуляционного насоса 3,

- Давление до рециркуляционного насоса 4,

- Давление после рециркуляционного насоса 4,

- Давление до рециркуляционного насоса 5,

- Давление после рециркуляционного насоса 5,

- Расход воды на рециркуляцию котла 4,

- Температура воды на входе котла 4,

- Расход воды на рециркуляцию котла 5,

- Температура воды на входе котла 5,

- Расход воды на рециркуляцию котла 6,

- Температура воды на входе котла 6,

- Давление до сетевого насоса 4,

- Давление после сетевого насоса 4,

- Давление до сетевого насоса 5,

- Давление после сетевого насоса 5,

- Давление до сетевого насоса 6,

- Давление после сетевого насоса 6,

- Давление до сетевого насоса 7,

- Давление после сетевого насоса 7,

- Расход воды на смешение в сетевой контур 2.

Перечень электрофицированного котельного оборудования №2:

- ПЧ рециркуляционного насоса 3,

- ПЧ рециркуляционного насоса 4,

- ПЧ рециркуляционного насоса 5,

- ПЧ сетевого насоса 4,

- ПЧ сетевого насоса 5,

- ПЧ сетевого насоса 6,

- ПЧ сетевого насоса 7,

- Опрессовочный насос М18,

- Дренажный насос М19,

- Кран М25 до рециркуляционного насоса 3,

- Кран М26 после рециркуляционного насоса 3,

- Кран М27 до рециркуляционного насоса 4,

- Кран М28 после рециркуляционного насоса 4,

- Кран 1 М29 до рециркуляционного насоса 5,

- Кран 2 М30 до рециркуляционного насоса 5,

- Кран М31 после рециркуляционного насоса 5,

- Кран М47 до клапана рециркуляции котла 4,

- Клапан М51 рециркуляции котла 4,

- Кран М48 после клапана рециркуляции котла 4,

- Кран М49 байпаса рециркуляции котла 4,

- Кран М50 после расходомера рециркуляции котла 4,

- Кран М52 до клапана рециркуляции котла 5,

- Клапан М56 рециркуляции котла 5,

- Кран М53 после клапана рециркуляции котла 5,

- Кран М54 байпаса рециркуляции котла 5,

- Кран М55 после расходомера рециркуляции котла 5,

- Кран М57 до клапана рециркуляции котла 6,

- Клапан М61 рециркуляции котла 6,

- Кран М58 после клапана рециркуляции котла 6,

- Кран М59 байпаса рециркуляции котла 6,

- Кран М60 после расходомера рециркуляции котла 6,

- Кран М67 до клапана подачи котловой воды в сетевую,

- Клапан М71 подачи котловой воды в сетевую,

- Кран М68 после клапана подачи котловой воды в сетевую,

- Кран 1 М69 байпаса подачи котловой воды в сетевую,

- Кран 2 М70 байпаса подачи котловой воды в сетевую,

- Кран 1 М78 прямой воды сетевого контура 2,

- Кран 2 М79 прямой воды сетевого контура 2,

- Кран 3 М80 прямой воды сетевого контура 2,

- Кран 1 М81 обратной воды сетевого контура 2,

- Кран 2 М82 обратной воды сетевого контура 2,

- Кран 3 М83 обратной воды сетевого контура 2,

- Кран М91 до сетевого насоса 4,

- Кран М92 после сетевого насоса 4,

- Кран М93 до сетевого насоса 5,

- Кран М94 после сетевого насоса 5,

- Кран М95 до сетевого насоса 6,

- Кран М96 после сетевого насоса 6,

- Кран 1 М97 до сетевого насоса 7,

- Кран 2 М98 до сетевого насоса 7,

- Кран 1 М99 после сетевого насоса 7,

- Кран 2 М100 после сетевого насоса 7,

- Кран М115 до клапана 2 рециркуляции сетевого контура,

- Клапан 2 М117 рециркуляции сетевого контура,

- Кран М116 после клапана 2 рециркуляции сетевого контура,

- Кран М118 до расходомера смешения сетевого контура 2,

- Кран М119 до клапана 1 смешения сетевого контура 2,

- Клапан 1 М121 смешения сетевого контура 2,

- Кран М120 после клапана 1 смешения сетевого контура 2,

- Кран М122 до клапана 2 смешения сетевого контура 2,

- Клапан 2 М124 смешения сетевого контура 2,

- Кран М123 после клапана 2 смешения сетевого контура 2,

- Кран М125 до клапана 3 смешения сетевого контура 2,

- Клапан 3 М127 смешения сетевого контура 2,

- Кран М126 после клапана 3 смешения сетевого контура 2,

- Клапан Y3 дренажа обратной воды сетевого контура 2,

- Клапан Y4 дренажа обратной воды сетевого контура 2

Автоматические регуляторы в системе котельного оборудования №2

1. Регулятор температуры воды на входе в котел 4.

Регулятор предназначен для поддержания заданного значения температуры

сетевой воды на входе в котел 4.

Поддерживаемый параметр: Температура воды на входе в котел 4

Управляющий ИМ: Клапан М51 рециркуляции котла 4.

Регулятор работает по ПИ(Д)-закону регулирования, при работе регулятора контроллер контролирует значение температуры воды на входе в котел 4. По результатам измерений формируется аналоговый управляющий сигнал на регулирующий клапан рециркуляции котла 4.

2. Регулятор температуры воды на входе в котел 5.

Регулятор предназначен для поддержания заданного значения температуры

сетевой воды на входе в котел 5.

Поддерживаемый параметр: Температура воды на входе в котел 5

Управляющий ИМ: Клапан М56 рециркуляции котла 5.

Регулятор работает по ПИ(Д)-закону регулирования, при работе регулятора контроллер контролирует значение температуры воды на входе в котел 5. По результатам измерений формируется аналоговый управляющий сигнал на регулирующий клапан рециркуляции котла 5.

3. Регулятор температуры воды на входе в котел 6.

Регулятор предназначен для поддержания заданного значения температуры

сетевой воды на входе в котел 6.

Поддерживаемый параметр: Температура воды на входе в котел 6.

Управляющий ИМ: Клапан М61 рециркуляции котла 6.

Регулятор работает по ПИ(Д)-закону регулирования, при работе регулятора контроллер контролирует значение температуры воды на входе в котел 6. По результатам измерений формируется аналоговый управляющий сигнал на регулирующий клапан рециркуляции котла 6.

4. Регулятор температуры прямой сетевой воды 2, клапан 1.

Регулятор предназначен для поддержания температуры в прямом трубопроводе

сетевого контура 2 в зависимости от температуры наружного воздуха согласно

отопительному графику, с воздействием на клапан М121.

Поддерживаемый параметр: Температура теплоносителя в прямом трубопроводе 2.

Управляющий ИМ: Клапан 1 М121 смешения сетевого контура 2.

Регулятор работает по ПИ(Д)-закону регулирования. Для корректировки задания

служит ручной задатчик или температура наружного воздуха в соответствии с режимной картой температурного графика. При работе регулятора контроллер контролирует значение температуры теплоносителя в прямом трубопроводе 2. По результатам измерений формируется аналоговый управляющий сигнал на клапан 1 М121 смешения сетевого контура 2.

5. Регулятор температуры прямой сетевой воды 1, клапан 2.

Регулятор предназначен для поддержания температуры в прямом трубопроводе

сетевого контура 2 в зависимости от температуры наружного воздуха согласно

отопительному графику, с воздействием на клапан М124.

Поддерживаемый параметр: Температура теплоносителя в прямом трубопроводе 2.

Управляющий ИМ: Клапан 2 М124 смешения сетевого контура 2.

Регулятор работает по ПИ(Д)-закону регулирования. Для корректировки задания

служит ручной задатчик или температура наружного воздуха в соответствии с режимной картой температурного графика. При работе регулятора контроллер контролирует значение температуры теплоносителя в прямом трубопроводе 2. По результатам измерений формируется аналоговый управляющий сигнал на клапан 2 М124 смешения сетевого контура 2.

6. Регулятор температуры прямой сетевой воды 2, клапан 3.

Регулятор предназначен для поддержания температуры в прямом трубопроводе

сетевого контура 2 в зависимости от температуры наружного воздуха согласно

отопительному графику, с воздействием на клапан М127.

Поддерживаемый параметр: Температура теплоносителя в прямом трубопроводе 2.

Управляющий ИМ: Клапан 3 М127 смешения сетевого контура 2.

Регулятор работает по ПИ(Д)-закону регулирования. Для корректировки задания

служит ручной задатчик или температура наружного воздуха в соответствии с режимной картой температурного графика. При работе регулятора контроллер контролирует значение температуры теплоносителя в прямом трубопроводе 2. По результатам измерений формируется аналоговый управляющий сигнал на клапан 3 М127 смешения сетевого контура 2.

7. Регулятор давления в магистрали сетевой воды 2, с воздействием на сетевой насос 4.

Регулятор предназначен для поддержания заданного перепада давления теплоносителя на выходе из котельной в магистрали сетевой воды 2.

Поддерживаемый параметр: Перепад давления теплоносителя между подающим и обратным трубопроводом 2.

Регулятор работает по ПИ(Д)-закону регулирования. При работе регулятора контроллер контролирует перепад давления теплоносителя между подающим и обратным трубопроводом 2. По результатам измерений формируется аналоговый управляющий сигнал на ПЧ сетевого насоса 2.

8. Регулятор давления в магистрали сетевой воды 2, с воздействием на сетевой насос 5.

Регулятор предназначен для поддержания заданного перепада давления теплоносителя на выходе из котельной в магистрали сетевой воды 2.

Поддерживаемый параметр: Перепад давления теплоносителя между подающим и обратным трубопроводом 2.

Регулятор работает по ПИ(Д)-закону регулирования. При работе регулятора контроллер контролирует перепад давления теплоносителя между подающим и обратным трубопроводом 2. По результатам измерений формируется аналоговый управляющий сигнал на ПЧ сетевого насоса 5.

9. Регулятор давления в магистрали сетевой воды 2, с воздействием на сетевой насос 6.

Регулятор предназначен для поддержания заданного перепада давления теплоносителя на выходе из котельной в магистрали сетевой воды 2.

Поддерживаемый параметр: Перепад давления теплоносителя между подающим и обратным трубопроводом 2.

Регулятор работает по ПИ(Д)-закону регулирования. При работе регулятора контроллер контролирует перепад давления теплоносителя между подающим и обратным трубопроводом 2. По результатам измерений формируется аналоговый управляющий сигнал на ПЧ сетевого насоса 6.

10. Регулятор давления в магистрали сетевой воды 1, с воздействием на сетевой насос 7.

Регулятор предназначен для поддержания заданного перепада давления теплоносителя на выходе из котельной в магистрали сетевой воды 1.

Поддерживаемый параметр: Перепад давления теплоносителя между подающим и обратным трубопроводом 1.

Регулятор работает по ПИ(Д)-закону регулирования. При работе регулятора контроллер контролирует перепад давления теплоносителя между подающим и обратным трубопроводом 1. По результатам измерений формируется аналоговый управляющий сигнал на ПЧ сетевого насоса 7.

11. Регулятор давления в магистрали сетевой воды 2, с воздействием на сетевой насос 7.

Регулятор предназначен для поддержания заданного перепада давления теплоносителя на выходе из котельной в магистрали сетевой воды 2.

Поддерживаемый параметр: Перепад давления теплоносителя между подающим и обратным трубопроводом 2.

Регулятор работает по ПИ(Д)-закону регулирования. При работе регулятора контроллер контролирует перепад давления теплоносителя между подающим и обратным трубопроводом 2. По результатам измерений формируется аналоговый управляющий сигнал на ПЧ сетевого насоса 7.