Документация, содержащая описание функциональных характеристик экземпляра программного обеспечения:

Наименование ПО: Прикладное программное обеспечение автоматизированной системы управления оборудованием ХВП на котельной Руднево.

Ключевая задача ПО: обеспечение безопасной эксплуатации оборудования ХВП.

Прикладное программное обеспечение создано в среде разработки INGRED и устанавливается в программируемые логические контроллеры производства ООО «Завод приборов и средств автоматизации «ЭлеСи».

Технические решения, реализованные в логической программе, разработаны на основании следующих нормативных документов:

- ГОСТ 24.104-2023 «Автоматизированные системы. Общие требования»,

- ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания»

- СО 153-34.20.501-2003: Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации,

- РД 153-34.1-35.136-98: Методические указания по выполнению схем технологических защит теплоэнергетического оборудования ТЭС,

- РД 153-34.1-35.137-00: Технические требования к подсистеме технологических

защит, выполненных на базе микропроцессорной техники.

Разработанное ПО позволяет выполнить последовательность операций по включению оборудования ХВП в работу, проверке исходного состояния оборудования, оценку состояния технологического процесса. Безопасность оборудования обеспечивается работой специального алгоритма технологических защит и блокировок.

ПО разработано для управления оборудованием ХВП и включено в схему обеспечения устойчивой работы впервые сконструированной и произведенной в России горелки ГМГР ДКМ3000.

Применение ПО позволяет:

- повысить надежность работы оборудования ХВП,

- уменьшить использование труда оперативного персонала котельной, исключить влияние субъективных факторов на технологический процесс, предотвратить возможные нарушения технологии работы оборудования,

- оптимизировать технологический процесс,

- эффективно выполнять регулирование технологическим процессом.

В разработанном ПО реализованы следующие логические программы:

1. Логическая программа включения/отключения технологических защит оборудования ХВП.

2. Логическая программа включения/отключения технологических блокировок оборудования ХВП.

3. Контроль за технологическим процессом, управление оборудованием ХВП в ручном режиме.

4. Автоматическое регулирование.

Логическая программа разработана на основании следующей проектной документации по автоматизации котельной Руднево:

- Подраздел 5. Сети связи Часть 4. Автоматизированная система управления технологическим процессом. Общекотельная автоматика. 383-ПИР-0558/24-ИОС5.4,

- Математическое обеспечение. ОКО. Структурные схемы автоматической системы регулирования,

- Математическое обеспечение. ОКО. Структурные схемы технологических защит,

- Математическое обеспечение. ОКО. Технические условия на выполнение автоматических систем регулирования,

- Математическое обеспечение. ОКО. Технические условия на выполнение технологических блокировок и АВР,

- ОКО. Математическое (алгоритмическое) обеспечение.  Технические условия на выполнение технологических защит.

Описание логической программы включения/отключения технологических защит оборудования ХВП.

В соответствии с проектной документацией оборудование ХВП имеет следующие технологические защиты:

| № п/п | Наименование технологической защиты |
| --- | --- |
| 1 | Понижение уровня в соляных ямах ниже минимального предельного значения |
| 2 | Понижение уровня в баке-мернике соляного раствора ниже минимального предельного значения |

Описание действия ТЗ: Понижение уровня в соляных ямах

Дистанционный ввод/вывод ТЗ: производится с видеограммы состояния и управления ТЗ.

Автоматический ввод ТЗ: постоянно.

Автоматический вывод ТЗ: не производится.

Условие срабатывания ТЗ: если (Уровень в солевой яме №1 + Уровень в солевой яме №2)/2 МЕНЬШЕ аварийного значения.

Действие ТЗ: отключить насос солевого раствора №1 И отключить насос солевого раствора №2.

Выдержка на срабатывание ТЗ: мгновенно.

Описание действия ТЗ: Понижение уровня в баке-мернике соляного раствора

Дистанционный ввод/вывод ТЗ: производится с видеограммы состояния и управления ТЗ.

Автоматический ввод ТЗ: постоянно.

Автоматический вывод ТЗ: не производится.

Условие срабатывания ТЗ: если Уровень в баке-мернике соляного раствора МЕНЬШЕ аварийного значения.

Действие ТЗ: отключить насос солевого раствора №3 И отключить насос солевого раствора №4.

Выдержка на срабатывание ТЗ: мгновенно.

Описание логической программы включения/отключения технологических блокировок оборудования ХВП.

В соответствии с проектной документацией оборудование ХВП имеет следующие технологические блокировки:

| № п/п | Наименование технологической блокировки |
| --- | --- |
| 1 | Включение АВР насосов солевого раствора №1 и №2 |
| 2 | Включение АВР насосов солевого раствора №3 и №4 |

Действие ТБ: если один из работающих насосов отключился, то немедленное включение другого насоса.

Перечень сигналов технологического контроля оборудования ХВП:

- Расход исходной воды к солевым ямам,

- Расход исходной воды на промывку,

- Расход исходной воды на НКФ Iст. №1,

- Расход исходной воды на НКФ Iст. №2,

- Расход исходной воды на НКФ IIст. №1,

- Расход исходной воды на НКФ IIст. №2,

- Расход умягченной воды после фильтров,

- Давление перед насосом солевого раствора 1,

- Давление после насоса солевого раствора 1,

- Давление перед насосом солевого раствора 2,

- Давление после насоса солевого раствора 2,

- Давление перед насосом солевого раствора 3,

- Давление после насоса солевого раствора 3,

- Давление перед насосом солевого раствора 4,

- Давление после насоса солевого раствора 4,

- Расход солевого раствора к фильтрам НКФ,

- Давление дренажа от фильтров НКФ,

- Уровень в баке-мернике соляного раствора,

- Уровень в соляной яме №1,

- Уровень в соляной яме №2.

Перечень электрофицированного оборудования ХВП:

- Насос солевого раствора 1,

- Насос солевого раствора 2,

- Насос солевого раствора 3,

- Насос солевого раствора 4,

- Клапан промывки,

- Клапан солевого раствора,

- Клапан дренажа.

Автоматические регуляторы в системе ХВП

1. Регулятор расхода исходной воды на промывку фильтров.

Регулятор предназначен для поддержания заданного значения расхода исходной

воды на промывку фильтров.

Поддерживаемый параметр: Расход исходной воды на промывку

Управляющий ИМ: Клапан промывки.

Регулятор работает по ПИ(Д)-закону регулирования, при работе регулятора контроллер контролирует значение расхода исходной воды на промывку фильтров. По результатам измерений формируется аналоговый управляющий сигнал на регулирующий клапан промывки.

2. Регулятор давления в линии дренажей от фильтров.

Регулятор предназначен для поддержания заданного значения давления в линии

дренажей от фильтров.

Поддерживаемый параметр: Давление дренажа от фильтров НКФ

Управляющий ИМ: Клапан дренажа.

Регулятор работает по ПИ(Д)-закону регулирования, при работе регулятора контроллер контролирует значение давления дренажа от фильтров НКФ. По результатам измерений формируется аналоговый управляющий сигнал на регулирующий клапан дренажа.